SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac:

  - demontaż i utylizacja lamp sufitowych w pomieszczeniach szkoły;

1.2 montaż z dostarczeniem we własnym zakresie przez wykonawcę nowych lamp LED, zgodnie ze złożoną ofertą – oświetlenie podstawowe w miejscu wszystkich zdemontowanych opraw żarowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

1.3 montaż lamp LED o takim samym wyglądzie, jak zainstalowane w szkole

w pomieszczeniach z już wymienionym oświetleniem

  - wykonanie pomiarów kontrolnych natężenia oświetlenia po dokonaniu wymiany opraw, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami;

  - Lokalizacja pomieszczeń objętych wymianą lamp: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu:

1.4.1 Budynek Skrzydło: piwnica

1.4.2 Budynek Główny:

a)  parter: sale: 1, 8, 9; przedsionek przed salą 9, pomieszczenie woźnych, przedsionek przy wejściu głównym, przedsionek przy wejściu od boiska, stołówka, kuchnia, sekretariat, pokój dyrektora,

b)  I piętro: pokój nauczycielski, sale: 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20,

c)  II piętro: sale: 22, 23, 23, 25, 26, 27, 30, 31,

d) wejście główne do szkoły,

e) piwnica: szatnia, sklepik, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenia: 7, 2, 4.

1.4.3 Przybudówka do Budynku Głównego  :

a)	Korytarz na pierwszym piętrze przybudówki,

b)	Pomieszczenie gospodarcze przy „Harcówce”,

c)	Magazyn przy sali gimnastycznej,

d)	Pokój nauczycieli w-f,

e)	Szatnie – 3 pomieszczenia,

f)	Sala lekcyjna 35,

g)	Pomieszczenia: 32, 37, 38,

h)	Sala lekcyjna 39,

i)	Sala 40,

j)	Pomieszczenie 40a,

k)	Magazyn przy sali 40.

- Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna, oraz przeprowadzenie audytu. Brak wizji lokalnej i przygotowanego audytu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wizja lokalna odbyć się musi w dniach 2-8.03.2023 roku, w godzinach 9:00 – 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu jej odbycia z kierownikiem gospodarczym szkoły, panią Julitą Tuczyńską, tel. 071/798-68-44 wew. 110, e-mail: julita.tuczynska@wroclawskaedukacja.pl .

- Przeprowadzony i opisany audyt, musi zostać wykonany przez osoby z wymaganymi do jego wykonania uprawnieniami. Uprawnienia te muszą zostać dołączone do audytu.

- Wymiana oświetlenia ma skutkować oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej

w wymienionych pomieszczeniach, na poziomie min. 50%. Wykonany i dołączony do oferty audyt ma przedstawić wyliczenia wykazujące przewidywaną oszczędność.

- Wymiana oświetlenia ma zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi doświetlenia pomieszczenia o określonym sposobie użytkowania.

- Zamawiający wymaga zamontowania źródeł światła w barwie neutralnej (naturalnej) 4000 K.

- W przypadku zastosowania opraw liniowych, Zamawiający wymaga zamontowania opraw wzmocnionych IP 65, z niewidocznym źródłem zasilania.

- Zamontowane źródła światła, w trakcie trwania 5-cio letniej gwarancji, nie mogą stracić więcej niż 20% swojej mocy.